## MN Data Tue 082713
Date | kWh | Time | Float | HI Pwr | Htemp | V in | Vbatt | Vbatt | SOC% | %SOC | SG | PR | Wea- | PR
| Day | Read | (h:m) | (kW) | (C) |  | HiDay | AM | MA AM | MN AM | 1 cell | (kw) | ther | Tmp | Notes
2013-08-25 | 0 | 23:59 | 0:00 | 0.015 | 43 | 90.7 | 51 |  |  |  |  | 5 | OvrC | 90 | first day after startup-data not good/turned off inv chg in PM
2013-08-26 | 3.7 | 23:59 | 4:04 | 1.052 | 48.1 | 102.3 | 58.9 |  |  |  |  | 2 | Sunny | 92 | HPwr higher/IC back on 8 PM
2013-08-27 | 2.8 | 23:59 | 6:04 | 1.243 | 48.1 | 105.2 | 57 |  |  |  |  | 2 | Sunny | 92 | SProt Installed/on AC some/ran floor fan and camper air some
2013-08-28 | 2.6 | 23:59 | 5:29 | 1.328 | 48.1 | 102.3 | 57.1 |  |  |  |  | 3 | Sunny | 96 | Ran the fan a lot/IC off/turned on pole light
2013-08-29 | 2.6 | 23:59 | 5:29 | 1.328 | 48.1 | 102.3 | 57.1 |  |  |  |  | 1 | Sunny | 99 | Day Data no good used day before.. Should be close
2013-08-30 | 4.9 | 23:59 | 3:00 | 1.082 | 48.1 | 98.7 | 56.5 |  |  |  |  | 1 | Sunny | 99 | Data looked good all day
2013-08-31 | 4.7 | 23:59 | 2:31 | 1.091 | 48.1 | 97.2 | 56.4 |  |  |  |  | 1 | Sunny | 100 | hot day
Aug Total | 21.3 |  |  | 1.1873 | [7 empty] | 15
2013-09-01 | 5.3 | 23:59 | 3:34 | 1.118 | 48.1 | 97.9 | 56.3 |  |  |  |  | 2 | Sunny | 99 | Cooked crock pot meal 4.5 hrs@400w
2013-09-02 | 4.3 | 23:59 | 2:30 | 1.109 | 48.1 | 100 | 56.3 |  |  |  |  | 3 | Sunny | 99 | PRVA Kw usage-hi due to pump
2013-09-03 | 4.3 | 23:59 | 1:48 | 1.049 | 48.1 | 101.7 | 56.3 | 49.8 |  |  |  | 2 | Sunny | 97
2013-09-04 | 4.7 | 23:59 | 3:09 | 1.2 | 48.1 | 101 | 56.4 | 49.6 |  |  |  | 2 | Sunny | 94
2013-09-05 | 4.5 | 23:59 | 0:00 | 1.23 | 48.1 | 100.6 | 56.4 | 49.6 | 78 |  |  | 2 | Sunny | 97 | SOC added. Read at Magnum in morning/float data bad?
2013-09-06 | 3.6 | 23:59 | 1:58 | 0.887 | 48.1 | 101.7 | 56.4 | 49.6 | 83 |  |  | 2 | Sunny | 98 | did not run fan, etc. much
2013-09-07 | 3.7 | 23:59 | 2:00 | 1 | 48.1 | 100 | 56.4 | 49.4 | 83 | 70 |  | 2 | Sunny | 98 | MNSOC added,bat voltages chgd,data in red lost&estimated
2013-09-08 | 3.8 | 23:59 | 2:59 | 0.973 | 48.1 | 101.7 | 58.1 | 49.6 | 82 | 60 |  | 2 | Sunny | 98 | IC on for the night-PRVA should increase
2013-09-09 | 2.7 | 23:59 | 4:43 | 0.886 | 48.1 | 100.8 | 58.2 | 50.7 | 98 | 90 |  | 5 | Sunny | 98 | IC turned back off, watered w/well pump 1.5h
2013-09-10 | 3.7 | 23:59 | 0:00 | 1.19 | 48.1 | 101.1 | 58 | 49.6 | 83 | 70 |  | 1 | PC/1R | 95 | MNSOC red even with higher v. quirky.Is Float data bad?
2013-09-11 | 4.8 | 23:59 | 0:00 | 1.186 | 48.1 | 100.9 | 58.1 | 49.6 | 78 | 70 |  | 2 | Sunny | 94 | Is Float data bad?
2013-09-12 | 3.7 | 23:59 | 3:55 | 1.033 | 48.1 | 102.3 | 58.1 | 49.5 | 81 | 70 |  | 2 | Sunny | 97 | Change bat charge data again today/terminals corroding
2013-09-13 | 4.1 | 23:59 | 0:41 | 0.996 | 48.1 | 103.4 | 58 | 51.9 | 82 | 60 | 1250 | 3 | Sunny | 97 | IC left on , chgd bat settings to MAG default-avg all cells 1250
2013-09-14 | 0.2 | 23:59 | 8:22 | 0.174 | 48.1 | 102.9 | 57.9 | 51.6 | 99 | 100 | 1260 | 4 | Sunny | 91 | IC left on-trying to fully chg bats using hydrometer
2013-09-15 | 0.1 | 23:59 | 7:00 | 0.377 | 48.1 | 98.2 | 57.8 | 51.5 | 99 | 100 | 1260 | 6 | Sunny | 94 | Added SG reading of 1 cell per day-had taken 2 prior readings
2013-09-16 | 0.4 | 23:59 | 6:04 | 0.492 | 48.1 | 103.6 | 58.3 | 51.5 | 99 | 100 | 1260 | 6 | Sunny | 95 | Float data9/15 bad. over 7h during day. Raised float v to 58.4? Ran h20 pump and IC charger today
2013-09-17 | 0.7 | 23:59 | 11:10 | 0.281 | 48.1 | 101 | 58.8 | 51.6 | 99 | 100 | 1260 | 7 | Sunny | 96 | Inv. Loads taken off to do more bat charging.IC set to charge more.Used Bat mfgr settings in IC and MN
2013-09-18 | 0.5 | 23:59 | 9:19 | 0.175 | 48.1 | 103.5 | 59.2 | 51.5 | 99 | 100 | 1265 | 7 | PC | 92 | Ran Stanley Chgr all day & night. Added fridge load back to inverter.
2013-09-19 | 0.6 | 23:59 | 7:19 | 0.158 | 48.1 | 105.5 | 58.6 | 52 | 99 | 100 | 1270 | 6 | PC/1R | 91 | Stanley all night-almost a full charge. IC charger settings modified to: add this info….
2013-09-20 | 0.6 | 23:59 | 7:20 | 0.152 | 48.1 | 108 | 58.4 | 52.5 | 99 | 100 | 1275 | 5 | PC/2R | 90 | System back to 'normal' ops. No stanley.
2013-09-21 | 3 | 23:59 | 0:00 | 0.217 | 48.1 | 100.5 | 58.4 | 51.1 | 99 | 100 | 1270 | 5 | C/8R | 79 | Very overcast almost all day-no grid used..i think
2013-09-22 | 0.2 | 23:59 | 0:00 | 0.634 | 48.1 | 102.3 | 58.4 | 51.4 | 99 | 100 | 1275 | 5 | 2PC | 85 | see note below
2013-09-23 | 0.5 | 23:59 | 6:37 | 0.459 | 48.1 | 139.2 | 58.9 | 51 | 99 | 90 | 1280 | 5 | PC | 90 | Added 4th panel to each string, now 2000w,Don't understand 5kw from PRVA. Will turn off IC
2013-09-24 | 0.7 | 23:59 | 4:39 | 0.346 | 48.1 | 145.4 | 58.5 | 51 | 99 | 90 | 1280 | 5 | 2PC/3R | 89 | IC off today at 6am/I did not really have turned off, just thought I did
2013-09-25 | 0.1 | 23:59 | 0:00 | 0.842 | 48.1 | 130.9 | 58.3 | 51 | 99 | 90 | n/a | 4 | Sunny | 92 | Installed Magweb in PM. Found setting issue. Running on Grid. Full day of good data should be tomorrow.
2013-09-26 | 4.9 | 23:59 | 1:57 | 1.337 | 48.1 | 133.2 | 58.4 | 50 | 80 | 80 | n/a | 2 | Sunny | 92 | These AM Bat. no's are realistic.--Ran Stanley several hrs to charge F350, used grid pwr
2013-09-27 | 4.7 | 23:59 | 3:12 | 1.277 | 48.2 | 135.8 | 58.2 | 50 | 80 | 70 | n/a | 1 | Sunny | 92 | Ran H20 pump some,
2013-09-28 | 3.2 | 23:59 | 0:00 | 0 | 34.6 | 7 | 55 | 50.2 | 83 | 80 | 1265 | 1 | Sunny | 87 | all data incorrect: 3.2 & 55 observed during day,
2013-09-29 | 3.1 | 23:59 | 0:00 | 1.839 | 48.1 | 134.5 | 58.5 | 50.2 | 81 | 70 | n/a | 1 | C | 91
2013-09-30 | 5 | 23:59 | 0:00 | 1.822 | 48.1 | 134.9 | 58.5 | 49.8 | 81 | 80 | n/a | 2 | C | 76
Total | 81.7 |  | 4.1778 | [8 empty] | 102
2013-10-01 | 3.6 | 23:59 | 1:14 | 1.275 | 48.1 | 134.2 | 58.4 | 50 | 81 | 70 | n/a | 1 | 6C/1R | 87 | ran pump some during day
2013-10-02 | 3.7 | 23:59 | 0:00 | 0.99 | 48.1 | 135.3 | 58.3 | 50.2 | 81 | 80 | 1260 | 2 | 5C | 89 | ran pump some during day, cleaning backhoe
2013-10-03 | 3.7 | 23:59 | 0:00 | 0.884 | 48.1 | 132.3 | 57.9 | 50.1 | 81 | 70 | n/a | 1 | S | 89 | data incorrect 3.7 observed.
2013-10-04 | 4.4 | 23:59 | 2:07 | 1.427 | 49.1 | 137.7 | 58.2 | 49.9 | 81 | 70 | n/a | 1 | S | 91
2013-10-05 | 3.9 | 23:59 | 0:23 | 1.554 | 48.8 | 142.5 | 58.2 | 49.9 | 80 | 80 | n/a | 2 | S/2R | 90 | ran bat charger on backhoe bat.
2013-10-06 | 3.7 | 23:59 | 0:47 | 1.661 | 49.2 | 136.3 | 58.3 | 49.8 | 81 | 70 | n/a | 2 | 3C | 89 | ran bat charger on other bat.
2013-10-07 | 4.6 | 23:59 | 4:25 | 1.264 | 48.1 | 136.1 | 58.6 | 49.65 | 79 | 70 | n/a | 1 | S | 76 | started using MA Bat. Data today for next morning reporting. Should be more accurate.
2013-10-08 | 4.2 | 23:59 | 4:00 | 1.1 | 30.4 | 7.1 | 58.4 | 50 | 80 | 70 | n/a | 2 | S | 80 | All local MN data incorrect: data from MA and MN on line and observed
2013-10-09 | 3 | 23:59 | 0:00 | 1.509 | 48.1 | 134.5 | 58.9 | 49.55 | 80 | 70 | n/a | 1 | 8C | 86 | ran pump a small amount
2013-10-10 | 3 | 23:59 | 0:00 | 0.707 | 48.1 | 135.2 | 58.3 | 49.6 | 79 | 60 | n/a | 2 | ? | 89 | kwh and float are innacurate again.
2013-10-11 | 3.7 | 23:59 | 2:44 | 1.406 | 48.1 | 136.2 | 58.6 | 49.7 | 81 | ? | n/a | 1 | ? | 88 | out of town 10/10 thru 10/12
2013-10-12 | 3.6 | 23:59 | 1:13 | 1.197 | 48.1 | 140.9 | 58.4 | 49.6 | 80 | ? | n/a | 2 | S | 90 | out of town 10/10 thru 10/12
2013-10-13 | 3.4 | 23:59 | 2:40 | 1.158 | 48.1 | 136.7 | 58.4 | 49.6 | 80 | ? | n/a | 1 | S | 90
2013-10-14 | 4.7 | 23:59 | 2:39 | 1.191 | 48.1 | 137.6 | 58.5 | 49.6 | 80 | 70 | n/a | 1 | S | 87
2013-10-15 | 4.7 | 23:59 | 1:48 | 1.352 | 48.1 | 136.1 | 58.5 | 49.4 | 80 | 60 | n/a | 2 | S | 88 | Ran h2o pump about an hour
2013-10-16 | 4 | 23:59 | 0:00 | 0 | 48.1 | 0 | 58.5 | 49.6 | 82 | 60 | n/a | 1 | S | 88 | data bad. 4.0 observed during day. Rebooted chg. Cont. in evening. To get connected to network.
2013-10-17 | 1.5 | 23:59 | 0:00 | 1.126 | 48.1 | 138.7 | 58.7 | 49.6 | 82 | 70 | n/a | 3 | 8C/5R | 78 | charger should come on due to bats at 81% at 7pm on 17th.(soc chg went to 75 and chgd to 85)
2013-10-18 | 4.2 | 23:59 | 3:50 | 1.342 | 48.1 | 137.7 | 59.7 | 50.8 | 82 | 90 | n/a | 2 | S | 80
2013-10-19 | 3.5 | 23:59 | 0:28 | 1.534 | 48.1 | 140.8 | 58.7 | 49.3 | 80 | 90 | n/a | 1 | 5R | 80 | ran pump
2013-10-20 | 3.1 | 23:59 | 3:46 | 1.148 | 48.1 | 138.6 | 58.9 | 49.2 | 81 | 90 | n/a | 2 | S | 76
2013-10-21 | 3.1 | 23:59 | 0:00 | 1.344 | 48.1 | 138.7 | 58.9 | 49.2 | 81 | 60 | n/a | 1 | S | 83
2013-10-22 | 3.4 | 23:59 | 3:13 | 1.054 | 48.1 | 140.1 | 58.8 | 49.1 | 80 | ? | n/a | 1 | S | 81
2013-10-23 | 3.2 | 23:59 | 3:40 | 1.077 | 48.1 | 140.7 | 58.9 | 49.2 | 81 | ? | n/a | 1 | S | 72
2013-10-24 | 3 | 23:59 | 0:00 | 0 | 25 | 0 | 59.7 | 49.1 | 80 | 60 | n/a | 2 | S | 79 | Bad data. 3.0 observed during the day.
2013-10-25 | 4.1 | 23:59 | 3:36 | 1.205 | 48.1 | 138 | 59.1 | 49.1 | 81 | ? | n/a | 1 | S | 65
2013-10-26 | 4 | 23:59 | 3:33 | 1.17 | 48.1 | 138 | 59.4 | 49.1 | 81 | 50 | n/a | 1 | S | 75
2013-10-27 | 3.4 | 23:59 | 0:00 | 1.018 | 48.1 | 138.5 | 59.2 | 49.1 | 82 | 100 | n/a | 1 | 4C | 79
2013-10-28 | 3.3 | 23:59 | 0:58 | 1.345 | 48.1 | 137.9 | 58.8 | 48.8 | 79 | 100 | n/a | 1 | S | 84
2013-10-29 | 4.1 | 23:59 | 1:42 | 1.038 | 48.1 | 134.2 | 58.8 | 48.6 | 79 | 70 | n/a | 1 | S | 83 | ran crock pot on high for 4+ hours
2013-10-30 | 2.8 | 23:59 | 0:00 | 1.217 | 48.1 | 139.7 | 58.7 | 48.8 | 81 | 60 | n/a | 2 | 6C | 84
2013-10-31 | 1.2 | 23:59 | 0:00 | 0.514 | 48.1 | 135.1 | 58.3 | 48.8 | 81 | 60 | n/a | 3 | 8C/2R | 81 | Cloudy and rainy all day. Charger should have come on.SOC dropped to 75%
Total | 109.8 | [10 empty] | 46
2013-11-01 | 4.6 | 23:59 | 0:00 | 0 | 48.1 | 0 | 58.4 | 49 | 77 | 70 | n/a | 3 | S | 76 | Midnite data bad. 4.6 observed. Not sure why 3.0 PRVA usage
2013-11-02 | 4 | 23:59 | 3:02 | 1.193 | 48.1 | 141.9 | 58.9 | 48.7 | 81 | 50 | n/a | 1 | S | 72 | Midnite data bad.5.0 observed
2013-11-03 | 5 | 23:59 | 0:00 | 1.074 | 48.1 | 135.8 | 59 | 49.3 | 81 | 100 | n/a | 2 | S | 68
2013-11-04 | 3.3 | 23:59 | 0:00 | 1.532 | 48.1 | 138.7 | 59.4 | 49.1 | 81 | 60 | n/a | 1 | 5C/S | 72
2013-11-05 | 4.3 | 23:59 | 1:59 | 1.463 | 48.1 | 139.7 | 59.6 | 49.2 | 81 | 60 | n/a | 1 | 4C/S | 75
2013-11-06 | 3.2 | 23:59 | 3:23 | 1.407 | 48.1 | 140.3 | 59 | 49.1 | 78 | 60 | n/a | 1 | S | 80 | installed last 1000watts of solar panels on roof around noon today,hosed off dirt
2013-11-07 | 3.6 | 23:59 | 2:05 | 2.895 | 48.1 | 141.7 | 58.9 | 49.5 | 82 | 60 | n/a | 1 | 4C/4S | 67 | note full effect of the panel additions
2013-11-08 | 4.2 | 23:59 | 3:53 | 1.788 | 48.1 | 144.6 | 59.5 | 48.9 | 81 | 60 | 1250 | 2 | S | 65 | note longer float times with panel addition
2013-11-09 | 4.1 | 23:59 | 3:45 | 1.65 | 48.1 | 141.4 | 59.5 | 49.2 | 81 | 60 | n/a | 1 | S | 69
2013-11-10 | 3 | 23:59 | 3:47 | 1.493 | 48.1 | 140 | 59.2 | 49.2 | 83 | 60 | n/a | 1 | S | 74 | data not available at 6:30 am,rebooted system and data available
2013-11-11 | 3.4 | 23:59 | 4:43 | 1.382 | 48.1 | 137.1 | 61.1 | 49 | 82 | 50 | n/a | 1 | S | 77 | auto equalize turned on for first time this morning.
2013-11-12 | 3.5 | 23:59 | 2:47 | 1.329 | 48.1 | 148 | 59.3 | 49 | 82 | 60 | n/a | 2 | S | 68 | Weather much colder today
2013-11-13 | 4.1 | 23:59 | 4:13 | 1.681 | 48.1 | 142.2 | 59.9 | 49.3 | 82 | 60 | n/a | 1 | S | 53 | Cold again. First Frost
2013-11-14 | 2.8 | 23:59 | 3:43 | 1.436 | 48.1 | 150.1 | 60.4 | 49.3 | 81 | 60 | n/a | 1 | S | 63 | due to hi bat voltages, chgd absorb to 58.0 and float to 56.0
2013-11-15 | 2.6 | 23:59 | 0:00 | 1.576 | 48.1 | 139.3 | 59.2 | 50.6 | 76 | 100 | n/a |  | 7CR/1S | 75 | cooked turkey in crock pot today. Bat. Volt still too high.IC ran last night
2013-11-16 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
2013-11-17 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | C=Cloudy
2013-11-18 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | IC=Magnum Inverter Charger
2013-11-19 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | PC=partly cloudy(stopped using this)
2013-11-20 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | PR= PRVA Power Co.
2013-11-21 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | R=rain
2013-11-22 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | S=Sunny
2013-11-23 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | SG=Bat Specific Gravity-from hydrometer-eff 9/29 readings at appx 6pm
2013-11-24 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a |  |  |  | 1-10= severity of event
2013-11-25 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
2013-11-26 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
2013-11-27 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
2013-11-28 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
2013-11-29 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
2013-11-30 |  | 23:59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | n/a
Total | 55.7 | [10 empty] | 19
2013-12-01
2013-12-02
2013-12-03
2013-12-04
2013-12-05
2013-12-06
2013-12-07
2013-12-08
2013-12-09
2013-12-10
2013-12-11 | [14 empty] | auto equalize bats around this time period
2013-12-12
2013-12-13
2013-12-14
2013-12-15
2013-12-16
2013-12-17
2013-12-18
2013-12-19
2013-12-20
2013-12-21
2013-12-22
2013-12-23
2013-12-24
2013-12-25
2013-12-26
2013-12-27
2013-12-28
2013-12-29
2013-12-30
2013-12-31